## 封面
相关说明：遥信起始地址0001H，遥测起始地址4001H
主站IP:192.168.1.51
从站IP:192.168.1.100
公共地址1

## 遥测
设备 | 点号 | 信号名 | 备注
1#DCDC变流器 | 1 | 运行状态 | 0-待机1-运行 2-故障
1#DCDC变流器 | 2 | 日充电量 | 单位kwh
1#DCDC变流器 | 3 | 日放电量 | 单位kwh
1#DCDC变流器 | 4 | 总充电量 | 单位kwh
1#DCDC变流器 | 5 | 总放电量 | 单位kwh
1#DCDC变流器 | 6 | 电池电压 | 单位V
1#DCDC变流器 | 7 | 电池电流 | 单位A
1#DCDC变流器 | 8 | 电池功率 | 单位kW
1#DCDC变流器 | 9 | BUS侧电压 | 单位V
1#DCDC变流器 | 10 | BUS侧电流 | 单位A
1#DCDC变流器 | 11 | BUS功率 | 单位kW
1#DCDC变流器 | 12 | 散热器温度 | ℃
1#DCDC变流器 | 13 | 内部温度 | ℃
1#DCDC变流器 | 14 | BMS系统状态 | 0-初始状态；1-正常；2-禁充；3-禁放；4-报警；5-故障
1#DCDC变流器 | 15 | 电池组总电压 | 单位V
1#DCDC变流器 | 16 | 电池组总电流 | 单位A
1#DCDC变流器 | 17 | 电池组SOC | 单位%
1#DCDC变流器 | 18 | 电池组SOH | 单位%
1#DCDC变流器 | 19 | 充电限制电流 | 单位A
1#DCDC变流器 | 20 | 放电限制电流 | 单位A
1#DCDC变流器 | 21 | 充电限制电压 | 单位V
1#DCDC变流器 | 22 | 放电限制电压 | 单位V
1#DCDC变流器 | 23 | 充电可用电量 | 单位kwh
1#DCDC变流器 | 24 | 放电可用电量 | 单位kwh
1#DCDC变流器 | 25 | 工作模式 | 0-恒压BUS侧；1-恒流模式； 2-恒功率模式；3-MPPT模式； 4-计划曲线
1#DCDC变流器 | 26 | 恒压BUS侧-电压 | 单位V
1#DCDC变流器 | 27 | 恒流模式-电流 | 单位A
2#DCDC变流器 | 28 | 运行状态 | 0-待机1-运行 2-故障
2#DCDC变流器 | 29 | 日充电量 | 单位kwh
2#DCDC变流器 | 30 | 日放电量 | 单位kwh
2#DCDC变流器 | 31 | 总充电量 | 单位kwh
2#DCDC变流器 | 32 | 总放电量 | 单位kwh
2#DCDC变流器 | 33 | 电池电压 | 单位V
2#DCDC变流器 | 34 | 电池电流 | 单位A
2#DCDC变流器 | 35 | 电池功率 | 单位kW
2#DCDC变流器 | 36 | BUS侧电压 | 单位V
2#DCDC变流器 | 37 | BUS侧电流 | 单位A
2#DCDC变流器 | 38 | BUS功率 | 单位kW
2#DCDC变流器 | 39 | 散热器温度 | ℃
2#DCDC变流器 | 40 | 内部温度 | ℃
2#DCDC变流器 | 41 | BMS系统状态 | 0-初始状态；1-正常；2-禁充；3-禁放；4-报警；5-故障
2#DCDC变流器 | 42 | 电池组总电压 | 单位V
2#DCDC变流器 | 43 | 电池组总电流 | 单位A
2#DCDC变流器 | 44 | 电池组SOC | 单位%
2#DCDC变流器 | 45 | 电池组SOH | 单位%
2#DCDC变流器 | 46 | 充电限制电流 | 单位A
2#DCDC变流器 | 47 | 放电限制电流 | 单位A
2#DCDC变流器 | 48 | 充电限制电压 | 单位V
2#DCDC变流器 | 49 | 放电限制电压 | 单位V
2#DCDC变流器 | 50 | 充电可用电量 | 单位kwh
2#DCDC变流器 | 51 | 放电可用电量 | 单位kwh
2#DCDC变流器 | 52 | 工作模式 | 0-恒压BUS侧；1-恒流模式； 2-恒功率模式；3-MPPT模式； 4-计划曲线
2#DCDC变流器 | 53 | 恒压BUS侧-电压 | 单位V
2#DCDC变流器 | 54 | 恒流模式-电流 | 单位A
3#DCDC变流器 | 55 | 运行状态 | 0-待机1-运行 2-故障
3#DCDC变流器 | 56 | 日充电量 | 单位kwh
3#DCDC变流器 | 57 | 日放电量 | 单位kwh
3#DCDC变流器 | 58 | 总充电量 | 单位kwh
3#DCDC变流器 | 59 | 总放电量 | 单位kwh
3#DCDC变流器 | 60 | 电池电压 | 单位V
3#DCDC变流器 | 61 | 电池电流 | 单位A
3#DCDC变流器 | 62 | 电池功率 | 单位kW
3#DCDC变流器 | 63 | BUS侧电压 | 单位V
3#DCDC变流器 | 64 | BUS侧电流 | 单位A
3#DCDC变流器 | 65 | BUS功率 | 单位kW
3#DCDC变流器 | 66 | 散热器温度 | ℃
3#DCDC变流器 | 67 | 内部温度 | ℃
3#DCDC变流器 | 68 | BMS系统状态 | 0-初始状态；1-正常；2-禁充；3-禁放；4-报警；5-故障
3#DCDC变流器 | 69 | 电池组总电压 | 单位V
3#DCDC变流器 | 70 | 电池组总电流 | 单位A
3#DCDC变流器 | 71 | 电池组SOC | 单位%
3#DCDC变流器 | 72 | 电池组SOH | 单位%
3#DCDC变流器 | 73 | 充电限制电流 | 单位A
3#DCDC变流器 | 74 | 放电限制电流 | 单位A
3#DCDC变流器 | 75 | 充电限制电压 | 单位V
3#DCDC变流器 | 76 | 放电限制电压 | 单位V
3#DCDC变流器 | 77 | 充电可用电量 | 单位kwh
3#DCDC变流器 | 78 | 放电可用电量 | 单位kwh
3#DCDC变流器 | 79 | 工作模式 | 0-恒压BUS侧；1-恒流模式； 2-恒功率模式；3-MPPT模式； 4-计划曲线
3#DCDC变流器 | 80 | 恒压BUS侧-电压 | 单位V
3#DCDC变流器 | 81 | 恒流模式-电流 | 单位A
1#磷酸铁锂电池堆 | 82 | 系统状态 | 0-空闲 1-放电 2-充电
1#磷酸铁锂电池堆 | 83 | 电池组剩余SOC值 | %
1#磷酸铁锂电池堆 | 84 | 电池组实时总电压 | 单位V
1#磷酸铁锂电池堆 | 85 | 电池组实时总电流 | 单位A
1#磷酸铁锂电池堆 | 86 | 电池组SOH | %
1#磷酸铁锂电池堆 | 87 | 累计充电电量 | 单位kwh
1#磷酸铁锂电池堆 | 88 | 累计放电电量 | 单位kwh
1#磷酸铁锂电池堆 | 89 | 当天放电电量 | 单位kwh
1#磷酸铁锂电池堆 | 90 | 当天充电电量 | 单位kwh
1#磷酸铁锂电池堆 | 91 | 单体过压报警/故障 | 0-正常 1-故障 2-报警
1#磷酸铁锂电池堆 | 92 | 整组过压报警/故障 | 0-正常 1-故障 2-报警
1#磷酸铁锂电池堆 | 93 | 单体欠压报警/故障 | 0-正常 1-故障 2-报警
1#磷酸铁锂电池堆 | 94 | 整组欠压报警/故障 | 0-正常 1-故障 2-报警
1#磷酸铁锂电池堆 | 95 | 单体低温报警/故障 | 0-正常 1-故障 2-报警
1#磷酸铁锂电池堆 | 96 | 单体高温报警/故障 | 0-正常 1-故障 2-报警
1#磷酸铁锂电池堆 | 97 | 充电电流过大报警/故障 | 0-正常 1-故障 2-报警
1#磷酸铁锂电池堆 | 98 | 放电电流过大报警/故障 | 0-正常 1-故障 2-报警
2#磷酸铁锂电池堆 | 99 | 系统状态 | 0-空闲 1-放电 2-充电
2#磷酸铁锂电池堆 | 100 | 电池组剩余SOC值 | %
2#磷酸铁锂电池堆 | 101 | 电池组实时总电压 | 单位V
2#磷酸铁锂电池堆 | 102 | 电池组实时总电流 | 单位A
2#磷酸铁锂电池堆 | 103 | 电池组SOH | %
2#磷酸铁锂电池堆 | 104 | 累计充电电量 | 单位kwh
2#磷酸铁锂电池堆 | 105 | 累计放电电量 | 单位kwh
2#磷酸铁锂电池堆 | 106 | 当天放电电量 | 单位kwh
2#磷酸铁锂电池堆 | 107 | 当天充电电量 | 单位kwh
2#磷酸铁锂电池堆 | 108 | 单体过压报警/故障 | 0-正常 1-故障 2-报警
2#磷酸铁锂电池堆 | 109 | 整组过压报警/故障 | 0-正常 1-故障 2-报警
2#磷酸铁锂电池堆 | 110 | 单体欠压报警/故障 | 0-正常 1-故障 2-报警
2#磷酸铁锂电池堆 | 111 | 整组欠压报警/故障 | 0-正常 1-故障 2-报警
2#磷酸铁锂电池堆 | 112 | 单体低温报警/故障 | 0-正常 1-故障 2-报警
2#磷酸铁锂电池堆 | 113 | 单体高温报警/故障 | 0-正常 1-故障 2-报警
2#磷酸铁锂电池堆 | 114 | 充电电流过大报警/故障 | 0-正常 1-故障 2-报警
2#磷酸铁锂电池堆 | 115 | 放电电流过大报警/故障 | 0-正常 1-故障 2-报警
钛酸锂电池 | 116 | SOC | %
钛酸锂电池 | 117 | 充电限制电流 | 单位A
钛酸锂电池 | 118 | 放电限制电流 | 单位A
钛酸锂电池 | 119 | 电池组电压 | 单位V
钛酸锂电池 | 120 | 电池组电流 | 单位A
钛酸锂电池 | 121 | 电池温度平均值 | ℃

## 遥信
设备 | 点号 | 信号名
1#DCDC变流器 | 1 | IGBT过温保护
1#DCDC变流器 | 2 | 风机故障
1#DCDC变流器 | 3 | 机内过温
1#DCDC变流器 | 4 | 触摸屏通讯故障
1#DCDC变流器 | 5 | 防雷器故障
1#DCDC变流器 | 6 | 急停故障
1#DCDC变流器 | 7 | BMS系统故障
1#DCDC变流器 | 8 | BMS通讯故障
1#DCDC变流器 | 9 | 驱动故障
1#DCDC变流器 | 10 | 电感电流过流
1#DCDC变流器 | 11 | IGBT过温告警
1#DCDC变流器 | 12 | 远程通讯故障
1#DCDC变流器 | 13 | 外部急停
1#DCDC变流器 | 14 | 绝缘故障
1#DCDC变流器 | 15 | 并机通讯故障
1#DCDC变流器 | 16 | 硬件故障
1#DCDC变流器 | 17 | 电池侧欠压保护
1#DCDC变流器 | 18 | 电池侧过压
1#DCDC变流器 | 19 | 电池母线过压
1#DCDC变流器 | 20 | 电池侧软启动故障
1#DCDC变流器 | 21 | 电池中点不平衡故障
1#DCDC变流器 | 22 | 电池电压不符合充电条件
1#DCDC变流器 | 23 | 电池侧保险丝故障
1#DCDC变流器 | 24 | 电池侧过流
1#DCDC变流器 | 25 | 电池侧短路保护
1#DCDC变流器 | 26 | 电池重载低压
1#DCDC变流器 | 27 | 电池低压告警
1#DCDC变流器 | 28 | 电池直流空开断开
1#DCDC变流器 | 29 | 电池反接故障
1#DCDC变流器 | 30 | BUS侧过压
1#DCDC变流器 | 31 | BUS侧过流
1#DCDC变流器 | 32 | BUS母线过压
1#DCDC变流器 | 33 | BUS侧保险丝故障
1#DCDC变流器 | 34 | BUS侧软启动故障
1#DCDC变流器 | 35 | BUS中点不平衡故障
1#DCDC变流器 | 36 | BUS侧短路保护
1#DCDC变流器 | 37 | BUS侧欠压保护
1#DCDC变流器 | 38 | BUS侧低压告警
1#DCDC变流器 | 39 | BUS直流空开断开
1#DCDC变流器 | 40 | BUS反接故障
1#DCDC变流器 | 41 | 恒压BUS侧
1#DCDC变流器 | 42 | 恒流模式
1#DCDC变流器 | 43 | 恒功率模式
1#DCDC变流器 | 44 | MPPT模式
1#DCDC变流器 | 45 | 计划曲线
1#DCDC变流器 | 46 | 开机状态
1#DCDC变流器 | 47 | 通讯状态
1#DCDC变流器 | 48 | 黑启动状态
2#DCDC变流器 | 49 | IGBT过温保护
2#DCDC变流器 | 50 | 风机故障
2#DCDC变流器 | 51 | 机内过温
2#DCDC变流器 | 52 | 触摸屏通讯故障
2#DCDC变流器 | 53 | 防雷器故障
2#DCDC变流器 | 54 | 急停故障
2#DCDC变流器 | 55 | BMS系统故障
2#DCDC变流器 | 56 | BMS通讯故障
2#DCDC变流器 | 57 | 驱动故障
2#DCDC变流器 | 58 | 电感电流过流
2#DCDC变流器 | 59 | IGBT过温告警
2#DCDC变流器 | 60 | 远程通讯故障
2#DCDC变流器 | 61 | 外部急停
2#DCDC变流器 | 62 | 绝缘故障
2#DCDC变流器 | 63 | 并机通讯故障
2#DCDC变流器 | 64 | 硬件故障
2#DCDC变流器 | 65 | 电池侧欠压保护
2#DCDC变流器 | 66 | 电池侧过压
2#DCDC变流器 | 67 | 电池母线过压
2#DCDC变流器 | 68 | 电池侧软启动故障
2#DCDC变流器 | 69 | 电池中点不平衡故障
2#DCDC变流器 | 70 | 电池电压不符合充电条件
2#DCDC变流器 | 71 | 电池侧保险丝故障
2#DCDC变流器 | 72 | 电池侧过流
2#DCDC变流器 | 73 | 电池侧短路保护
2#DCDC变流器 | 74 | 电池重载低压
2#DCDC变流器 | 75 | 电池低压告警
2#DCDC变流器 | 76 | 电池直流空开断开
2#DCDC变流器 | 77 | 电池反接故障
2#DCDC变流器 | 78 | BUS侧过压
2#DCDC变流器 | 79 | BUS侧过流
2#DCDC变流器 | 80 | BUS母线过压
2#DCDC变流器 | 81 | BUS侧保险丝故障
2#DCDC变流器 | 82 | BUS侧软启动故障
2#DCDC变流器 | 83 | BUS中点不平衡故障
2#DCDC变流器 | 84 | BUS侧短路保护
2#DCDC变流器 | 85 | BUS侧欠压保护
2#DCDC变流器 | 86 | BUS侧低压告警
2#DCDC变流器 | 87 | BUS直流空开断开
2#DCDC变流器 | 88 | BUS反接故障
2#DCDC变流器 | 89 | 恒压BUS侧
2#DCDC变流器 | 90 | 恒流模式
2#DCDC变流器 | 91 | 恒功率模式
2#DCDC变流器 | 92 | MPPT模式
2#DCDC变流器 | 93 | 计划曲线
2#DCDC变流器 | 94 | 开机状态
2#DCDC变流器 | 95 | 通讯状态
2#DCDC变流器 | 96 | 黑启动状态
3#DCDC变流器 | 97 | IGBT过温保护
3#DCDC变流器 | 98 | 风机故障
3#DCDC变流器 | 99 | 机内过温
3#DCDC变流器 | 100 | 触摸屏通讯故障
3#DCDC变流器 | 101 | 防雷器故障
3#DCDC变流器 | 102 | 急停故障
3#DCDC变流器 | 103 | BMS系统故障
3#DCDC变流器 | 104 | BMS通讯故障
3#DCDC变流器 | 105 | 驱动故障
3#DCDC变流器 | 106 | 电感电流过流
3#DCDC变流器 | 107 | IGBT过温告警
3#DCDC变流器 | 108 | 远程通讯故障
3#DCDC变流器 | 109 | 外部急停
3#DCDC变流器 | 110 | 绝缘故障
3#DCDC变流器 | 111 | 并机通讯故障
3#DCDC变流器 | 112 | 硬件故障
3#DCDC变流器 | 113 | 电池侧欠压保护
3#DCDC变流器 | 114 | 电池侧过压
3#DCDC变流器 | 115 | 电池母线过压
3#DCDC变流器 | 116 | 电池侧软启动故障
3#DCDC变流器 | 117 | 电池中点不平衡故障
3#DCDC变流器 | 118 | 电池电压不符合充电条件
3#DCDC变流器 | 119 | 电池侧保险丝故障
3#DCDC变流器 | 120 | 电池侧过流
3#DCDC变流器 | 121 | 电池侧短路保护
3#DCDC变流器 | 122 | 电池重载低压
3#DCDC变流器 | 123 | 电池低压告警
3#DCDC变流器 | 124 | 电池直流空开断开
3#DCDC变流器 | 125 | 电池反接故障
3#DCDC变流器 | 126 | BUS侧过压
3#DCDC变流器 | 127 | BUS侧过流
3#DCDC变流器 | 128 | BUS母线过压
3#DCDC变流器 | 129 | BUS侧保险丝故障
3#DCDC变流器 | 130 | BUS侧软启动故障
3#DCDC变流器 | 131 | BUS中点不平衡故障
3#DCDC变流器 | 132 | BUS侧短路保护
3#DCDC变流器 | 133 | BUS侧欠压保护
3#DCDC变流器 | 134 | BUS侧低压告警
3#DCDC变流器 | 135 | BUS直流空开断开
3#DCDC变流器 | 136 | BUS反接故障
3#DCDC变流器 | 137 | 恒压BUS侧
3#DCDC变流器 | 138 | 恒流模式
3#DCDC变流器 | 139 | 恒功率模式
3#DCDC变流器 | 140 | MPPT模式
3#DCDC变流器 | 141 | 计划曲线
3#DCDC变流器 | 142 | 开机状态
3#DCDC变流器 | 143 | 通讯状态
3#DCDC变流器 | 144 | 黑启动状态
| 145 | 1#磷酸铁锂电池堆信息:通讯状态
| 146 | 2#磷酸铁锂电池堆信息:通讯状态
| 147 | 钛酸锂电池信息:通讯状态